Анализ качества питьевой  воды

по результатам СГМ государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля за 2014 год

В течение 2014 года на территории Каргатского района Новосибирской области проводились: социально-гигиенический мониторинг за факторами среды обитания, государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль за качеством питьевой воды. Качество питьевой воды оценивалось  по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. В исследуемых точках среднегодовые концентрации химических веществ, а также показатели жесткости, мутности, цветности,  превышали предельно допустимые уровни.

Превышение предельно допустимых концентраций в питьевой воде таких веществ как бор, железо может привести к нарушению деятельности следующих органов и систем организма человека:  желудочно-кишечный тракт, кожа, слизистые оболочки, кровь, центральная нервная система.

| Адрес мониторинговой точки | Наименование вещества | Проб всего | Средняя концентрация | Норматив вещества (мг/л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Каргат |  |  |  |  |
| г. Каргат, скважина «Лесная» | Бор | 1 | 1,93 | 0,5 |
| г. Каргат, скважина «Мостовая» | Мутность | 1 | 3,7 | 1,5 |
|  | Железо | 1 | 1,57 | 0,3 |
|  | Бор | 1 | 2,0 | 0,5 |
| г. Каргат, скважина «КСШ № 1» | Мутность | 1 | 3,2 | 1,5 |
|  | Железо | 1 | 0,51 | 0,3 |
|  | Бор | 1 | 1,97 | 0,5 |
| г. Каргат скважина «Железнодорожная» | Железо | 1 | 0,45 | 0,3 |
|  | бор | 1 | 2,0 | 0,5 |
| г. Каргат скважина «Пластмасс» | Мутность | 1 | 5,44 | 1,5 |
|  | Железо | 1 | 1,85 | 0,3 |
|  | Бор | 1 | 1,91 | 0,5 |
| г. Каргат скважина «ЦРБ» | Бор | 1 | 1,87 | 0,5 |
| г. Каргат скважина «Гагарина» | Железо | 1 | 0,42 | 0,3 |
|  | Бор | 1 | 1,95 | 0,5 |
| г. Каргат скважина «Барабинская» | Железо | 1 | 1,42 | 0,3 |
|  | Бор | 1 | 1,91 | 0,5 |
| г. Каргат скважина «РТП» | Железо | 1 | 0,32 | 0,3 |
|  | Бор | 1 | 1,9 | 0,5 |